## 附件1：服务需求

## 一、采购项目概况

项目名称：雅安市凤鸣综合物流园、物流分拨中心物业专项服务。

项目地址：雅安市雨城区草坝镇发展大道1号、雅安市雨城区西门南路173号。

- 本项目物业服务范围为：

1、共用设施设备：建筑物共有部位的维护和管理和共用设施设备的日常运行、维护和管理；

2、保洁和绿化：共用部位环境卫生的维护；

3、保安：秩序维护、安全防范、车辆停放管理等事项；

4、物业服务档案和物业档案的管理；

5、法律、法规规定和物业服务合同约定的其他事项；

6、物业服务的统筹管理。

- 本次服务内容为：

1、共用设施设备：建筑物共有部位的维护和管理和共用设施设备的日常运行、维护和管理；

2、保洁和绿化：共用部位环境卫生的维护；

3、保安：秩序维护、安全防范、车辆停放管理等事项。

（三）项目基本情况：

1、凤鸣综合物流园

（1）港务大楼

港务大楼：建筑面积约6810.86平方米，配套水景、绿化、停车场等。内设消防控制室、监控室、地下消防控制系统、配供电系统、发电机等。

（2）临街商业和物流园区

建筑面积约37513.06平方米，公共厕所15间，门卫室1间，配套绿化、停车场等。

- 2、物流分拨中心

- 仓库建筑面积约16000平方米，办公楼建筑面积约2400平方米，商铺约260平方米。有公共厕所3间、门卫室1间，配备消防控制室、消防备用发电机房。

- 二、专项服务内容及服务要求

（一）服务内容

1、共用设施设备：

- （1）对园区、港务大楼等建筑物共有部位进行日常巡视，保持建筑物的完好性。

- （2）对路面、外墙、围墙等公共设施进行零星维修，根据共有建筑损坏情况向采购人申请材料并及时维修。

- （3）对园区、港务大楼、临街商业等共用部位设施设备进行日常巡视，保持设施设备完好性。

- （4）配电设施、发电机、主供水供电管线等设施设备定期进行日常养护，保证其正常运行。

（5）消防设施设备日常维护管理。

2.保洁和绿化：

- （1）各建筑物内的地面、墙壁、墙群、门窗、各种管道设施、水电和网络箱体、消防栓箱、开关插座、扶手、安全指示灯，标识标牌，各种平台、操作台、阳台、雨棚，污物池、洗手池、拖布池、卫生间各种配套设施、电梯间等的清洁保洁工作。

- （2）入口、主干道等公共区域、道路、垃圾桶（箱、车）、阴沟、明沟、标识标牌、雨棚、绿化带等的清扫保洁工作和绿化养护。

- （3）负责垃圾的分类收集、转运及暂存管理，做好与生活垃圾接收处置单位的交接工作。

- （4）按要求做好除四害工作。

- （5）临时任务或突发事件以及采购人安排的其它清洁保洁相关服务工作。

- 3.保安：

（1）维持治安维稳、停车秩序、保证消防通道畅通。

（2）保证消防安全。落实消防安全责任制，参与制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；定期通知消防维保单位检验、维修，确保完好有效；每日进行防火巡查，及时消除火灾隐患；对安保人员进行岗前消防安全培训，每月组织安保人员进行消防安全培训，每年定期开展消防演练。

（3）对园区、港务大楼、监控室及其他重点部位实行24小时值班制，加强对人员活动密集场所有针对性的巡查。

（4）有临时任务或突发事件时，能及时增派人员配合采购人的相关安保工作。

（5）指挥和疏导各类车辆按规定地点有序停放，确保消防通道畅通无阻，防止交通事故的发生。引导要及时，手势要规范，态度要热情。有重大活动安排时，应根据需要事先预留车位，并摆放醒目标志，防止车辆堵塞现象发生。

（6）采购人安排的其他安全相关工作事项。

- （二）服务要求

1、共用设施设备：

（1）空调系统

①运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备进行系统检查。

②运行期间每日巡视1 次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

③有节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。

④每年清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网、表冷器、箱体等；每年清洗消毒2次风机盘管虑网，每2年清洗消毒1次风管。

⑤每半年检查1次管道、阀门并除锈。

⑥每年检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪音。

- ⑦每年对空调系统进行1次整体性维修养护。

（2）供水系统

①每半年至少应对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合GB5749的要求。

②每日巡检1次供水设施，发现跑冒滴漏现象及时解决。

③每日巡视2次水箱间、水泵房，检查设备运行状况。

④水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

⑤不具备自动切换功能的，每月手动切换1 次备用水泵。

⑥每年检查4次水泵润滑情况，补充或更换润滑剂；每年养护1 次水泵。

⑦每年对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆。

（3）排水系统

①有防汛预案，每年至少组织1次演练。

②配备有防汛物资（沙袋、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等）。

③排水设施：每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通；每次降雨前后对主要排水口、管井进行检查。

④污水泵：汛期每日巡视2次，平时每周巡视1 次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次。

⑤化粪池：每半年清掏1 次，发现异常及时清掏。

（4）供配电系统及照明

①楼内照明：每24小时巡视1次，一般故障8小时内修复；其它复杂故障1日内修复。

②楼外照明：每周巡视3次，一般故障12小时内修复；其它复杂故障3日内修复；每半月调整1次时间控制器。

③应急照明：每日巡视1次，发现故障，30分钟内到达现场组织维修。

④低压柜：每日巡视1次设备运行状况；每半年养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查2次电气安全。每半年检测1次接地电阻；每年校验1次仪表。

⑤低压配电箱和线路：每周检查1次设备运行状况；每半年养护1次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换1次双路互投开关。

⑥控制柜：每周检查2次设备运行状况；每年养护2次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正1次各种电器元件或控制设备的设定值；每年检查2次远控装置。

⑦发电机：每半月试运行1 次，保证运行正常；每年2次带负荷运行；每年活化2次蓄电池；每日巡视1次充电机和蓄电池。

⑧配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。

⑨变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行1次例行试验，根据试验记录对相关设备进行维护。

⑩每年检验1次内部核算电能表。

⑪路灯、楼道灯完好率应不低于95%。

（5）安全防范系统

物防

①外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等。

②设置非机动车集中停放点，有序停放，并安装监控设备。

③应安装单元防盗安全门。

④物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常。

⑤落实专人对各类物防设施每周开展1次全面检查，及时排除安全隐患。

技防

①报警控制管理主机：每日检查1次，保障设备运行正常。

②红外对射探测器：每周做运行状态测试2次，保障设备运行正常。

③图像采集设备：每周检查2次监视画面效果、录像、图像保存等功能，保障设备运行正常。

④有灭火和应急疏散预案，有义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织2 次有员工、业主或使用人参加的消防演练。

⑤对以下消防设施，应每日进行检查：

a. 火灾报警器的功能是否正常、指示灯有无损坏；

b. 消防泵房内的阀门、报警阀组、管道压力、供电是否正常；

c. 疏散通道、安全出口的防火门是否完好，常闭防火门是否处于正常状态。

⑥对以下消防设施，应每月进行1次检查或试验：

a. 进行消防水泵启动运转，检查其运转是否正常；

b. 消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏、闷盖是否齐全；

c. 供水水箱的储水水位；

d. 消防泵房间的防火门是否完好；

e. 灭火器的压力是否达到要求、是否过期失效、是否生锈、是否无法启用；

f. 室内消火栓内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能是否齐全完好，有无故障、生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺。消火栓箱门是否完好无缺，是否能正常开启。

⑦对以下消防设施，应每2个月进行1次检查或试验：

a. 火灾警报装置声光显示、消防控制设备的控制显示功能、应急照明、疏散指示标志等是否有效、是否处于正常状态。对主、备电源进行自动转换试验；

b. 进行消防电梯强制停于首层试验；

c. 对水流指示器进行功能试验，利用末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制室应有信号显示，水力警铃应发出报警声，并应启动消防水泵。对报警阀旁的放水试验进行供水试验，验证系统的供水能力；

d. 喷头外观，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应清除；

e. 室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态；

f. 与火灾报警系统有联动功能的防火门(包括防火卷帘)能否联动，设施、设备间的防火门是否完好；

g. 防排烟系统是否处于正常状态。

⑧安装在公共部位的自救逃生器、逃生绳是否正常、是否有效、是否破损应每季度进行1次检查或试验：

⑨对安装的探测器，应每年进行1次试验，并对全部报警控制装置进行1次试验；火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年全部清洗1次，不合格的应调换。

电梯

①电梯每年进行1次定期检验。电梯检验有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

②在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的电梯检验标志；在电梯轿厢内显著位置张贴电梯使用的安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。

③有以岗位责任制为核心的电梯使用安全管理制度。

④确保电梯轿厢内可视监控装置，语音提示广播，无线通讯装置等设施正常使用。

⑤电梯紧急报警装置能随时与值班人员取得有效联系。

⑥日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时组织排除。

⑦与有相应有效资质的电梯维保单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。

⑧配备至少1名取得特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。每日至少检查2次电梯安全状况。每年至少对电梯安全管理人员进行2次特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

⑨有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案， 并每季度演练1次。发生电梯困人时应及时采取措施。物业服务人员应在15分钟内到达现场，城区范围内专业维修人员应在30分钟内到达现场，其它地区在60分钟内到达现场。

水景

①启用前进行防渗漏和防漏电检查，防止渗漏，保证用电安全。

②使用期间每周巡查2次喷水池、水泵及其附属设施，每周检查1次防漏电设施。

③有安全警示标识。

2.保洁和绿化：

（1）生活垃圾的收集、清运

①有垃圾收集容器，实施生活垃圾分类收集。有分类标识。

②每2天至少清洗1次垃圾收集容器和垃圾中转站（夏季每天1次）。蝇、蚊孳生季节每2日喷洒1次杀虫药。

③垃圾收集容器内的垃圾不超过其容量的2/3，周边无散落垃圾。生活垃圾应清运至指定的垃圾中转站，清运频次不低于5次/日。

④垃圾中转站保持密闭和外围整洁。

- ⑤垃圾清运车应密闭、外观整洁。

（2）物业共用部分清洁

楼内

①运营中心、一层候梯厅：随时清扫并清拖地面；每日擦拭1次信报箱；每周擦拭1次大堂；每周擦拭1次大堂、候梯厅墙面；配有家具的，每月护理1次；每日巡视保洁3次大堂、一层候梯厅。

②楼道、楼梯：每日清扫并清拖1次楼道、楼梯地面；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施；每季度除尘1次楼内灯具；根据地面材质，定期做地面清洗、养护；每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

- ③电梯轿厢：每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖2次轿厢地面；不锈钢或其它材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次；每日巡视保洁3次电梯轿厢。

④天台、屋面：每月清扫1次天台，屋面；雨季期间，每月清扫2次天台、屋面；每周巡查1次天台、内天井，有杂物及时清扫。

⑤楼外道路及设施：每日清扫1次、巡视保洁4次楼外道路；每半月清洁1次楼外公共照明及共用设施；每月清洁1次雨篷、门头等。

⑥水景：根据水质情况进行消毒净化处理。

⑦有完善的消杀灭害服务方案和管理制度。配合相关部门进行有害生物的预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标识；定期进行消杀灭害，有相关记录。

绿化养护

①灌溉

有灌溉计划，灌溉水下渗充足且均匀，有排涝措施；采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；确保在萌芽前、4 月、5 月、秋季、入冬前浇水，其它时间根据植物种类、生长情况和土壤墒情合理安排灌溉。

②施肥

乔木每年施肥1 次至2 次，灌木每年施肥3 次至4 次，地被和草坪植物每年施肥4 次至5 次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质。

③病虫害防治

采取预防为主，综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。

④整形修剪

乔木每年夏季、冬季各修剪1 次；灌木修剪及时，全年至少修剪3 次；绿篱每年至少修剪6次，其中每年五一前、国庆节前各修剪1 次；草坪夏季每月至少修剪4次，全年至少修剪20 次。

⑤除草

每年全面除草5 次，重点绿地增加除草次数，不出现20 厘米以上的杂草。

⑥垃圾处理

绿化作业产生的垃圾应在作业完成后30分钟内清理干净。

- 3.保安：

①出入口有专人24小时值守式。

②对重点区域、重点部位每2小时巡查1次。

③有外来人员管理制度，对来人来访进行询问登记。

④车辆停放有序。

⑤有大宗物品进出管理制度，实行大宗物品搬运进出登记管理。

⑥安防控制室设专人24小时值守。

⑦对违法犯罪行为立即报警，协助公安机关进行处理。

⑧每年开展4次专项治安应急预案演练。

⑨备勤人员24小时待岗，人数不得少于秩序维护人员的30%。

⑩对秩序维护人员必须进行相关法律法规及岗位流程培训后方能上岗，每半年组织物管人员和保安人员开展2次安全防范教育培训。

⑪利用公告栏张贴安全防范宣传品，每季度开展1次安全防范宣传活动。

⑫有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记薄册齐全，有出租房屋公示栏。

（三）询价内容对应人员配置要求

1. 项目配置推荐总人数:服务人员定岗定责准确合理，本项目预估人数14人。

| 部门 | 岗位名称 | 预估人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤鸣物流园 | 秩序队员 | 4 | 负责临街商业和物流园区的日常巡查，维护好管理区域的秩序，引导车辆规范停放，做好外来人员登记。 |
|  | 消防专员 | 1 | 负责全项目消防设施设备日常巡查巡检，做好巡查记录，对需要更换的消防器材及时上报更换，对缺失的消防器材及时申请补充。 |
|  | 工程人员 | 1 | 负责全项目水电维修及电力设施设备巡查巡检，保证供水、供电、制冷设备、电梯(2台)等设施设备的正常运行。 |
|  | 保洁 | 3 | 负责临街商业（含辅道）和物流园区的环境卫生清扫，垃圾中转，绿化养护。 |
| 小计 |  | 9 |  |
| 物流分拨中心 | 秩序队员 | 3 | 负责园区的日常巡查，维护好管理区域的秩序，引导车辆规范停放，做好外来人员登记。 |
|  | 保洁 | 2 | 负责园区环境卫生清扫，垃圾中转，根据采购人的安排维护园区的环境卫生。 |
| 小计 |  | 5 |  |

人员配备要求：

- （1）合理配置人员，保证物业服务的质量和标准。人员符合采购人对物管服务人员的总体要求：人员形象气质良好，无违法犯罪记录及相关不良记录；具有高度的责任意识和保密意识；统一着装，整洁大方，佩证齐全；文明礼貌，行为规范，主动热情；尽职尽责，勤奋工作，规范操作；遵章守纪，厉行节约，爱护公物。

- （2）工程人员：需具有劳动部门颁发的电工等级证。

- （3）消防专员：熟悉各种消防设备的类型、功能和操作方法，如消防水泵、灭火器、喷淋系统等；能够进行设备安装、维修和调试；熟悉消防设备的维护流程和技术规范，能够检查设备的性能，并进行必要的修理和更换；具备紧急情况下快速反应和决策的能力。

- （4）公示24小时服务电话；故障急修30分钟内、其它报修45分钟内到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

（5）采购人每月产生的水、电、气等公共能耗费用由成交供应商报送采购人，采购人据实支付。

（6）员工工作期间的安全责任事故、劳务纠纷等，都由成交供应商负责。

- 2.项目配置机动人员：针对采购人产生的临时性任务和突发应急事件、突发性设备排障、抢险等应急后备保障能力，供应商组建不低于3人的应急后备服务团队。

3. 固定物资投入

（1）采购人提供

工作场所。

（2）成交供应商提供

人员服装物资。

保安人员必备的警用器械。

保洁人员所需的清洁机具。

维修人员所需的工具及必要的防护用品。

应急救援设施、设备及物资。

保洁用具。

办公用品、设施、设备的投入。

员工的工资、福利、保险，学习、岗位技能培训等。

附件：

报价明细单

雅安市康居物业管理有限公司：

我单位已了解“关于雅安市凤鸣综合物流园、物流分拨中心物业专项服务的询价函”相应内容，具备承接该服务的相应资质，拟初步报价为：

| 项目名称 |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 雅安市凤鸣综合物流园、物流分拨中心物业专项服务 |  | - 满足雅安市凤鸣综合物流园、物流分拨中心物业专项服务的询价函要求 |
| 初步报价 | - 物业专项服务报价明细及总价 元/年，大写人民币： /年。（含税包干价） 其中： 1.凤鸣物流园安保报价明细及总价： 元/年，保洁和绿化报价明细及总价： 元/年，共用设施设备维护报价明细及总价： 元/年； 2.物流分拨中心安保报价明细及总价： 元/年，保洁和绿化报价明细及总价： 元/年，共用设施设备维护报价明细及总价： 元/年； |  |
|  | 本次询价服务内容： 1、共用设施设备：建筑物共有部位的维护和管理和共用设施设备的日常运行、维护和管理； 2、保洁和绿化：共用部位环境卫生的维护； 3、保安：秩序维护、安全防范、车辆停放管理等事项。 报价单位名称： (盖公章) 地址： 联系人及电话： 2024年1月 日 |  |

附：1.统一社会信用代码营业执照(或统一社会信用代码法人登记证书)；

- 2.相关资质证书复印件。